## Sheet1
重要说明：无论是内网还是外网，上位机（APP或者服务器）都需要定时给新风机发送心跳报，（心跳报数据格式=正常数据组），以防止新风机链接不被中断。这个间隔可以较长2-10秒钟。上位机在收到新风机发来的数据包后延时n毫秒发送心跳报。如果有用户操作需要下发正常数据组，心跳报可以停一个周期。新风机5个周期没有收到心跳报，就会重新发起链接，以防止热点丢失链接中断。
| 配置wifi 热点 密码 服务器IP 端口 (服务器不需要设置平板的链接信息，只需要下发链接内网的指令 因为内网的链接信息是固定的)安卓系统下热点固定：配置字符串样例： @ssid=ZJXFJ,987654321;server=udp:255.255.255.255:5000服务器将字符串按照下方协议分解打包，通过网络分批发送到单片机。 |  |  |  |  | 姜福亭2015.3.23 | APP-设备 十六进制
| Byte | 指令方向 | PC->设备 | 备注 | 设备->PC
|  | 指令名称 | 设置 |  | 设置回复
| 0 | 报文头 | AA |  | 40 |  | AA
| 1 | 指令号 | BA/BB | BA：:配置热点密码 BB： 配置新风机通讯地址 格式见 数据1 | CA |  | BA
| 2 | 数据1 | 数据序列号 | 说明 ：BA指令号：有的热点名称比较长 需要两组或者更多下发.0-255指令序号，0 第一组数据，255表示最后的包 。BC指令3个字节 地址1 地址2 地址3 范围0-0xffffff（初始通过手机配置，最终由服务器修改以便存储到数据库） | 0-255指令序号 |  | 0(代表第一组数据)
| 3 | 数据2 | 指令字节1 |  | 指令字节1 |  | 40 | @
| 4 | 数据3 | 指令字节2 |  | 指令字节2 |  | 73 | s
| 5 | 数据4 | 指令字节3 |  | 指令字节3 |  | 73 | s
| 6 | 数据5 | 指令字节4 |  | 指令字节4 |  | 69 | i
| 7 | 数据6 | 指令字节5 |  | 指令字节5 |  | 64 | d
| 8 | 数据7 | 指令字节6 |  | 指令字节6 |  | 3D | =
| 9 | 数据8 | 指令字节7 |  | 指令字节7 |  | 49 | I
| 10 | 数据9 | 指令字节8 |  | 指令字节8
| 11 | 数据10 | 指令字节9 |  | 指令字节9
| 12 | 数据11 | 指令字节10 |  | 指令字节10
| 13 | 数据12 | 指令字节11 |  | 指令字节11
| 14 | 数据13 | 指令字节12 |  | 指令字节12
| 15 | 数据14 | 指令字节13 |  | 指令字节13
| 16 | 数据15 | 指令字节14 |  | 指令字节14
| 17 | 校验和 | 校验和 |  | 校验和 |  | 前面所有数据相加和（去掉头和指令号）
| 18 | 报文尾 | AB |  | AB
AB
| 设置 频率 静电除尘开/关 时间以及回复 | [5 empty] | 姜福亭2015.3.23
| Byte | 指令方向 | APP->设备 | 备注 | 设备->APP | 备注
|  | 指令名称 | 设置 |  | 设置回复 |  | APP--->新风机 | 新风机-->APP
| 0 | 报文头 | AA |  | 40 |  | AA | AA
| 1 | 指令号 | EA |  | DA |  | EA | DA
| 2 | 数据1 | 指令字节1 | 设置上报间隔 单位：秒 (0-30s) | 指令字节1 | 当前频率 | 1 | 1 | 1
| 3 | 数据2 | 指令字节2 | 设置频率 单位: Hz（只对手动有效）(0-60HZ) | 指令字节2 | 甲醛ppm一个字节 | 3 | 3 | 3
| 4 | 数据3 | 指令字节3 | 设置模式1 自动：2 手动：3睡眠： (1-3以后可能会扩展) | 指令字节3 | 模式：自动1：手动2：睡眠：3 | 1 | 1 | 1
| 5 | 数据4 | 指令字节4 | 设置功能开关 开：1 关：2（1-2） | 指令字节4 | 模式开关：开：1关：2 | 1 | 1 | 1
| 6 | 数据5 | 指令字节5 | 设置时间 分钟（0-59） | 指令字节5 | pm2.5室外 低字节 | 10 | 10
| 7 | 数据6 | 指令字节6 | 设置时间 小时（0-23） | 指令字节6 | pm2.5室外 高字节 | 25 | 25
| 8 | 数据7 | 指令字节7 | 设置时间 日（1-31） | 指令字节7 | pm2.5室内低 | 23 | 23
| 9 | 数据8 | 指令字节8 | 设置时间 月（1-12） | 指令字节8 | pm2.5室内高 | 17 | 17
| 10 | 数据9 | 指令字节9 | 设置时间 年（15-99） | 指令字节9 | CO2:ppm 低 | 56 | 56
| 11 | 数据10 | 指令字节10 | 设置开机 分钟（0-59） | 指令字节10 | CO2:ppm 高 | 34 | 34
| 12 | 数据11 | 指令字节11 | 设置开机小时（0-23） | 指令字节11 | 室内进风温度 | 35 | 35
| 13 | 数据12 | 指令字节12 | 设置关机分钟（0-59） | 指令字节12 | 室内出风温度 | 36 | 36
| 14 | 数据13 | 指令字节13 | 设置关机小时（0-23） | 指令字节13 | 室外进风温度 | 37 | 37
| 15 | 数据14 | 指令字节14 | 设置开/关机0:开机1：关机2：链接内网3：链接外网 | 指令字节14 | 室外出风温度 | 38 | 38
| 16 | 数据15 | 指令字节15 | 设置自动模式静电除尘开启的户外PM2.5 （50-255） | 指令字节15 | 湿度 | 56 | 56
| 17 | 数据16 | 地址字节0 | 地址字节的最低位(0-255) | 地址字节0 | 地址字节的最低位 | 2 | 2
| 18 | 数据17 | 地址字节1 | 地址字节的中间位(0-255) | 地址字节1 | 地址字节的中间位 | 2 | 2
| 19 | 数据18 | 地址字节2 | 地址字节的最高位(0-255) | 地址字节2 | 地址字节的最高位 | 3 | 3
| 20 | 校验和 | 校验和 | 数据1+…数据18 和取一个字节 | 校验和 | 数据1+…数据18 和取一个字节 | 380 | 66
| 21 | 报文尾 | AB |  | AB |  | AB | AB
380